采购需求

服务需求内容：

一、项目名称

网络中心机房及校园网络优化建设项目监理服务

二、项目预算

50000元（投标金额超过预算金额视为无效投标）

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格及相应经营范围（提供相关文件复印件盖章）；

2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；满足“四、服务要求中资质要求”条件；

3.具有良好的信誉；

4.具有相应产品的销售业绩；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

8.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

（一）项目内容

1、服务内容

建设项目（参考本文件中“建设项目的内容说明”，具体以学校实际施工方案为准）施工图范围内的所有工程内容以及设备施工现场开箱检验、安装、调试、联调、验收、试运行至质保期阶段进行质量控制，进度控制、安全与文明（环保）施工监督以及合格工作量的审核签证、管理施工合同的履行，以及协调与工程建设有关各方的工作关系（包括设计变更、协助委托人与设计院联系）等内容；积极协助配合委托人，按合同要求、根据相关规范及标准，对工程建设进行全过程监控和管理。

- 质量标准：符合现行国家、本市有关工程施工验收规范和标准的要求一次性验收合格。

- 资质要求

- （1）独立法人资格，不接受联合体投标。

- （2）合格投标人需持有中华人民共和国住房和城乡建设部房屋建筑工程丙级及其以上资质要求。

- （3）总监理工程师资格要求：总监理工程师必须为投标人本单位的工作人员，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》，注册专业须为房屋建筑工程，并承担过同类工程项目总监理工程师或总监理工程师代表的实践经历，年龄不得超过65周岁。

- （4）监理工程师需具备省（直辖市）级建设系统的监理工程师资格证书，并具备相应的监理工作经历。

- （5）本项目必须配备安全监理员1名。安全监理员需具备备建设系统的安全监理员岗位证书，且年龄不超过60周岁，并附相关证明材料。

- （6）材料见证取样人员必须具有有效的工程试验材料见证资格证书。

- （二）建设项目的内容说明

包件1：中心机房建设

1、中心机房建设要求

根据上海市经济管理学校中心机房的现状与需求，建设符合等保要求的模块化数据机房，至少配置16个服务器机柜，建设系统包括：机房装修、防雷及接地系统、供配电系统、精密空调系统、环境控制系统和气体消防系统等机房专用系统。

2、校园网络优化要求

对校园网络架构进行优化调整，更新网络交换机设备，采用双核心交换机互为冗余，保障网络的高可靠性和高性能传输。同时，需对学校现有网络的IP地址、路由规划及安全策略进行优化，合理分配IP地址、设计子网划分、合理规划路由策略等，优化网络性能并提升整体稳定性。

包件2：中心机房搬迁及弱电间整理

1、中心机房迁移要求

现学校中心机房位于教学楼二层，机房内所有设备、业务系统及综合布线线路需整体迁移至电子阅览室一层新机房，迁移工作要求：

1）设备资产维护工作：中心机房资产设备清点整理、设备搬迁、硬件设备清洁及物理部件检查等。

2）综合布线线路迁移工作：

- 整理现有网线、电话线、光纤及大对数线路的连接与线路走向等信息；

- 重新敷设线路至新的中心机房，连通各弱电间，并充分考虑线路冗余，确保线路通讯质量；

- 配合学校完成电话、互联网、教育网和运营商入户线缆接入工作。

3）业务系统（网络及安全系统、虚拟化系统、巡考系统、信息发布系统、程控电话系统、一卡通系统、安防系统及校园教学应用系统等）迁移工作：

- 在迁移前对相关业务系统数据进行备份；

- 拆除旧机房设备与连接线路，并在新机房进行安装和连接；

- 确保各应用系统在新的中心机房正常运行，确保迁移过程中所有数据安全。

4）配电要求：需从低压配电室内重新敷设主电缆至中心机房。

5）文档与标识更新：更新线路标识、更新线路的文档记录，包括线路布局图、连接设备信息等。

2、弱电间整理要求

1）对全校共12个弱电间进行重新规划整理，主要工作包括：

- ‌机房内线缆分类与布线优化调整，‌‌规范走线路径‌，优化设备布局，预留散热空间；

- ‌硬件清洁与检测‌，清理设备灰尘，检查散热风扇、电源状态指示灯等设备运行状态；

- ‌标签与标识管理‌，为线缆、端口、设备添加清晰标签，更换模糊/损坏的标识‌，根据整理情况修订网络拓扑图、设备布局图；

- ‌除尘与环境清洁‌，使用吸尘器或软布清洁弱电间地面、机柜内部，保持无杂物、无积尘‌；

- ‌‌电源与接地检查‌，排查配电柜的电压稳定性，更换老旧PUD配电设备，测试接地电阻是否符合规范；

- 系统专项维护，机房内系统恢复调试，‌‌检验网络端口连通性、网络传输速率，排查电话线路噪声干扰‌等。

2）办公楼分机房搬迁，由原来304房间迁移至101房间，机房内所有设备、业务系统及综合布线线路需整体迁移。办公楼内所有系统点位布局不变，需确保迁移后办公楼内所有业务正常运行，具体迁移要求参考中心机房迁移要求。

- （二） 建设项目的技术要求

1、建设要求

本项目要求采取循序渐进的原则进行分阶段、分步骤的实施，从而降低搬迁的系统性风险，减少业务停顿次数和总体停业时间。通过现有机房各系统现状整理及排查、新机房综合规划、迁移环境准备，业务应用迁移，设备系统搬迁、网络割接、机柜内部布线、系统调试等工作，实现对机房内的设备及系统进行整理、搬迁、系统迁移及恢复。

2、应急措施

系统搬迁过程中，可能会出现各种各样的故障问题，应尽量做好各项准备工作将风险降低到最小。需不断地预测风险，加强风险分析，尽量规避风险，从而成功完成项目建设。投标人投标时提供详细的应急措施方案。

3、技术要求

1）建设原则

- 保证数据的完全性和完整性；

- 保证关键业务的稳定运行，最大限度的减少关键业务的中断时间；

- 在满足搬迁的条件下，进行资源分布调整，淘汰老化设备，减少业务中断风险；

- 充分考虑业务系统的目前情况，预留后续发展资源需求，避免系统的再次调整。

2）准备阶段要求

- 将学校中心机房内设备的详细梳理（包括但不限于网络拓扑、设备之间的网络等连接关系、机柜安装现状等）、系统的调研、标签登记、系统关联分析、风险分析等工作。

- 根据新建中心机房功能分布架构，合理规划、设计搬迁后的各设备在机房内的位置分布，对各设备的部署架构进行合理优化；根据机房规划预安装分布图，完成机房系统集成所需的布线系统建设。

- 通过对应用关联、业务影响、风险等的分析，提供全套建设方案及应急预案。

- 正式搬迁前，应对所需的搬迁设备做好详细的标记，详细记录原来的设备关联结构及相关的配置参数。

- 正式搬迁前，做好系统和数据的备份及下电工作。

- 为本次搬迁设备提供备品备件和应急服务，要根据搬迁设备情况，完成相关备品备件的储备方案。

3）实施阶段要求

- 要求建设新的中心机房须符合等保及机房建设相关设计要求。

- 对搬迁设备进行妥善的包装和安全的搬运。

- 确保设备搬迁完成后各类硬件及系统及数据的完整性、可用性和一致性。

- 对所有设备加电开机启动：检查系统错误日志以及存储识别情况；

- 资料移交包括机房设备部署图、网络拓扑图、网络连线图、设备配置等技术文档及相关资料。

- (三)建设项目清单及技术参数需求

包件1：中心机房建设

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、模块化机房建设 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除清理 | 原机房内所有装饰拆除及清运 | 1 | 项 |
| 2 | 吊顶工程 | 顶部至少2遍防尘防潮处理，需采用微孔天花吊顶 | 55 | ㎡ |
| 3 | 墙面工程 | 封窗处理； 中间层加设隔音块状岩棉，阻燃A级，≥50mm厚； 面层采用金属饰面板，≥0.6mm热镀锌钢板,背面烤漆厚度≥12um,含固定龙骨、阴阳角及拼接专用背挂配件； | 1 | 项 |
| 4 | 新建隔墙 | 机房内需设立单独设备间，房间面积≥4.5㎡，采用轻钢龙骨+石膏板隔断； | 1 | 项 |
| 5 | 地面处理 | 地面2遍防尘防潮处理； 敷设单面铝模保温防潮卷，厚≥20mm； | 55 | ㎡ |
| 6 | 防静电地板 | 钢化塑600*600*35mm，厚度≥35mm，集中载荷值 ≥5000N，金属支架高度≥250mm； 采用10cm不锈钢本色踢脚线； | 55 | ㎡ |
| 7 | 设备承重支架 | 现场定制，用于设备机柜、电池柜等设备承重使用，10#槽钢焊接制作与安装 | 1 | 项 |
| 8 | 钢制防火门 | 甲级国标防火门1.5m*2.1m，含五金件 | 1 | 樘 |
| 9 | 服务器机柜 | 1、尺寸：宽600mm*深1200mm*高2000mm，前后网孔门。 2、机柜背部需配置竖直理线架。 3、机柜须有足够的机械强度、静态承载能力不小于2400kg。（需提供经国家认证认可监督管理部门认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并原厂盖章） 4、柜应采用标准化的工程安装孔，可配合工程安装支架在铺设防静电地板场景下安装。 5、为保证机房内设备安装环境的高可靠性，机柜含底座配重600kg工况下，机柜产品需通过8、9级抗震测试。（需提供经国家认证认可监督管理部门认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并原厂盖章） 6、机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，开门角度不低于150°。 ▲7、前门单开，后门双开，机柜前后门均为通风网孔门，前、后门开孔率不低于80%。（需提供经国家认证认可监督管理部门认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并原厂盖章） 8、应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露低、无气泡、无裂纹、金属件无毛刷锈蚀要求。 ▲9、机柜绝缘强度：机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V、50hz正弦试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于10mA。（需提供经国家认证认可监督管理部门认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并原厂盖章） 10、每台机柜含1套轻载托盘，1U/2U/3U盲板每套机柜各3件。 11、每台机柜配置2条PDU,每条配置不低于：250V/32A-输出 20*10A、4*16A 国标插座。 ▲12、需提供针对本项目的制造商授权函及售后服务承诺函证明材料。 | 16 | 个 |
| 10 | 封闭冷通道 | 1、应采用模块化架构设计，密封冷通道宽度≥1200mm，冷通道内须一体化集成机柜系统、配电系统、制冷系统、管理系统，所有柜体须搭配结构密封件使模块整体高度统一，需与机柜颜色一致。 2、钣金喷涂层应表面光洁，色泽均匀，无流挂，无露底；涂层应无划伤、掉漆、变形；金属件应无毛刺、锈蚀，角弯处应整洁，无明显外露、落料和焊渣等；折弯线条应平直，表面应平整，开孔应匀称；零配件应无变形。 3、通道内高度与机柜高度匹配，保证顶板开启后，不影响机柜开门。 4、冷通道照明：冷通道内配置LED节能照明灯组及控制盒，通道内照度不低于500lx，含氛围灯。 ▲5、微模块产品抗震8、9烈级合格。（需提供经国家认证认可监督管理部门认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并原厂盖章） 6、微模块产品应为先进节能、高能效产品，整体PUE不高于1.2。（需提供第三方产品认证证书复印件并原厂盖章） 7、通道两端端门均应采用单侧双开轨道门，适配2000mm高机柜，采用无框钢化玻璃门，含门框、导轨、门楣、门禁控制器、刷卡器（刷卡，密码）、磁力锁、出门按钮等组件。门楣应可定制LOGO，含灯带。 8、封闭通道天窗至少6块可翻转顶板，天窗宽度≥600mm，需采用优质冷轧板框架和支撑板，无框8mm钢化玻璃，支持消防联动和手动复位功能。 9、每台机柜顶部需配置2个300mm以上走线槽，贯通所有机柜，四周需配置遮蔽走线槽的美化挡板。 | 1 | 个 |
| 11 | 列间空调 | 1、风冷列间空调，列间空调实测制冷量≥25KW，显冷量≥25KW，风量≥5000 m3/h，前水平送风后回风，风向可调，配置直流变频压缩机、加热器、加湿器、EC风机，三相380VAC供电，含室内机、室外机，采用R410A制冷剂，室内机尺寸：300mm(宽)*1200mm(深)*2000mm(高)，室内机颜色：与机柜颜色一致。 ▲2、室内侧干球温度37℃、湿球温度21℃、室外侧干球温度35℃，机组100%负荷运行下，列间空调应具备高能效比，能效比≥3.35W/W。（需提供经国家认证认可监督管理部门认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并原厂盖章） 3、空调控制系统：采用不小于7寸的彩色触摸屏。 4、压缩机：必须采用直流变频压缩机、可自动变频调节输出冷量，压缩机位于室内机，系统采用R410A制冷剂，环保高效，配置G4等级过滤网。 5、加湿性能：加湿量≥2kg/h；具有加热性能，加热量≥3kw；（需提供彩页证明材料并原厂盖章） 6、产品需通过国家节能产品认证，需与服务器机柜为同一品牌；（需提供认证证书复印件并原厂盖章） ▲7、需提供列间空调控制系统软件著作权复印件并原厂盖章。 | 3 | 台 |
| 12 | 动环监控系统 | 1、支持4路高清画面接入，支持8个网口接入； 2、监控系统应可根据需求设计、扩展、对接； 3、监控软件系统应能对UPS、空调、环境、能耗等具备独立的监控管理界面；根据设备类型，呈现相应的概览信息展示界面；具备曲线趋势分析功能，展现供电电压、环境温湿度曲线等信息；（需提供软件界面截图并原厂盖章） ▲4、需提供数据中心监控系统软件著作权证书复印件并原厂盖章； | 1 | 台 |
| 13 | 烟感传感器 | 1、DC9V~16V 2、静态电流：≤2MA(DC12V小时） 3、报警电流：≤30MA(DC12V小时） | 2 | 个 |
| 14 | 温湿度传感器 | 1、DC12V 2、测量范围（温度：-40℃~85℃、湿度：5~95%rh) 3、测量精度（温度：±0.5℃、湿度：±3%rh) | 2 | 个 |
| 15 | 声光报警器 | 1、红白ABS外壳 2、12VDC，300mA，声压110dB | 2 | 个 |
| 16 | 硬盘 | 2T监控专用SATA硬盘 | 1 | 块 |
| 17 | 摄像机 | 1、ICR日夜型半球型网络摄像机 2、200万像素 3、1/2.7”CMOS 定焦 4、支持POE/DC12V | 2 | 个 |
| 18 | 显示屏 | 13.3寸显示屏组件，支持2000mm机柜适配安装 | 1 | 台 |
| 19 | UPS系统 | 1、UPS容量60KVA，三进三出 2、输入电压 380VAC ±20%；频率跟踪范围（50±2）Hz。 3、输入功率因数（100％负载）≥0.99。 4、输入谐波电流总含量（100％负载）＜5%。 5、输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载≤2％；非线性负载≤5％。 6、机柜内需要集成独立主路输入开关、旁路输入开关、输出开关以及维修旁路开关。 7、输出功率因数：≥0.9。 8、整机效率：在100%、50%、30%负载率下双变换模式工作效率：≥95％。 9、UPS需采用先进的逆变技术，具有先进的逆变电路及电源系统，UPS可直接将输入交流对外输出，提高转换效率，整流部分无需全功运转；（需提供相关技术说明和第三方证明材料） 10、UPS需具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率；（需提供相关技术说明和第三方证明材料） 11、设备应配置4.3英寸及以上的LCD彩色触摸屏，且全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，能够显示输入输出、电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。 ▲12、具有电池组开关接入展示功能；UPS具备假负载测试功能，具有相应的显示界面，输出电流可调； UPS启动时可缓启动，缓启动时间可设置；（需提供软件界面截图并原厂盖章） 13、产品需通过国家节能产品认证，需与服务器机柜为同一品牌；（需提供认证证书复印件并原厂盖章） ▲14、需提供UPS系统软件著作权复印件并原厂盖章。 | 1 | 台 |
| 20 | 蓄电池 | 12V200Ah蓄电池，含电池柜 | 32 | 节 |
| 21 | 消防联控主机 | ‌1、≥4.3寸液晶显示界面； 2、单台设备的最大容量为200个火灾报警控制点和40个气体灭火控制点‌； 3、支持CAN联网或以太网联网，可与火灾自动报警系统、电气火灾系统、电源监控系统、防火门系统、可燃气体报警系统、智能疏散系统等联网； 4、自带编码器功能，支持现场编码；‌ 5、控制器硬件、软件冗余设计，避免设备误放气‌； | 1 | 台 |
| 22 | 气灭柜体 | 立式，直喷式 | 1 | 台 |
| 23 | 七氟丙烷气体 | 罐体含气体，120L七氟丙烷气体 | 1 | 项 |
| 24 | 放气指示 | 配套放气指示牌 | 1 | 套 |
| 25 | 声光报警装置 | 1、材质：ABS； 2、编码类型：80DB~100DB电子编码型； 3、工作电流：总线24V； 4、接线方式：静态电流：≤1MA，报警电流：≤8MA； | 1 | 套 |
| 26 | 点型感烟探测器 | 1、外壳材质：ABS； 2、工作电压：24V；（脉冲调制） 3、报警电流：＜1.5mA； 4、编码方式：电子编码； | 8 | 个 |
| 27 | 板式泄压阀 | 含罩面装饰百叶口，现场开孔 | 2 | 套 |
| 28 | 防爆护套管 | DN20国标厚度2.0mm，含金属锁扣件 | 80 | 米 |
| 29 | 控制线缆 | RVVP2*0.75mm² | 140 | 米 |
| 30 | 等电位箱安装 | TD-28型等电位端子箱，含配件 | 2 | 台 |
| 31 | 镀锌扁铁 | 接地环网，镀锌扁铁40*4mm | 85 | 米 |
| 32 | 铜牌 | 接地环网，铜牌30*3 | 42 | 米 |
| 33 | 绝缘子 | M8绝缘子，含100mm单头 | 40 | 个 |
| 34 | 镀锌角钢 | 镀锌角钢50*50*5mm | 60 | 米 |
| 35 | 镀锌角钢 | 镀锌角钢30*30*3mm | 80 | 米 |
| 36 | 双色接地线 | 6mm²，双色接地，含端接端子 | 120 | 米 |
| 37 | 门禁控制器 | 1、控制主板类型：单门； 2、存储：Flash存储器2M，可擦写大于10万次； 3、刷卡响应时间：小于100ms 4、掉电后数据保存时间：10年以上； 5、卡数量：≥15000条； 6、白名单：≥2万条； 7、脱机流水：≥2万条； 8、通讯方式：TCP/IP通讯； 9、与门禁读头通讯方式：韦根26/34 自适应； 10、传输速率：TCP/IP——10M/100M自适应； 11、流水上传速度：≥1200条/分钟； 12、人员下载速度：≥2200条/分钟； 13、需支持远程开门、防潜回、互锁、多卡开门、胁迫密码开门、临时卡管理、时段控制等； 14、需与学校现有一卡通系统对接； | 1 | 个 |
| 38 | 读卡器 | 1、输出格式：国际标准Wiegand 26bit 2、读写时间：Tmax＜100mS（普通卡）；Tmax＜500mS（带PSAM卡）； 3、读写距离：30-60mm 4、读卡频率：2.4GHz、13.56MHz、125KHZ（ID卡） 5、通讯距离：最大距离100米 6、支持卡类型：ID卡、Mifare One卡、RF-SIM卡、CPU卡； | 1 | 个 |
| 39 | 磁力锁 | 1、电源：交直流9-12V 2、功率：＜3W 3、工作压力：0-1MPA 4、动作方式：常闭型 | 1 | 个 |
| 40 | 出门按钮 | 86型通用出门按钮面板 | 1 | 个 |
| 41 | 灯具 | 600*600LED平板灯，环保型 | 15 | 盏 |
| 42 | 开关、插座、信息面板点位 | 含灯具开关、信息面板、插座接线及安装 | 32 | 套 |
| 43 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 300 | 米 |
| 44 | 照明线缆 | BV 2.5 mm² | 360 | 米 |
| 45 | 插座线缆 | BV 4 mm² | 120 | 米 |
| 46 | 机柜电缆 | YJV 3*6 mm² | 480 | 米 |
| 47 | 空调电缆 | YJV 5*6 mm² | 90 | 米 |
| 48 | 桥架 | 300*150*2.0mm板*1.2mm盖，镀锌槽式桥架 | 80 | 米 |
| 49 | 桥架 | 100*50*1.0mm镀锌槽式桥架 | 65 | 米 |
| 50 | 线管及辅材 | JDG20、金属软管等辅材 | 1 | 项 |
| 2、校园网络优化 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥76Tbps，包转发率≥ 57600Mpps。 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。 4、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥312个； 5、配置要求：至少2个高性能主控引擎和4个600W电源模块，≥48端口千兆以太网电口，≥48端口千兆以太网光口，≥8万兆以太网光接口。 ▲6、要求支持与学校现有核心交换机进行堆叠，投标人需提供相应技术方案或厂家投标承诺函证明。 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 8、支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行； 9、支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms。 10、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHv2.0；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 11、设备支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现；支持一键全网巡检操作；支持配置批量复用下发、备份配置、配置回退、配置对比、删除配置等配置模板功能。（需提供经国家认证认可监督管理部门认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并原厂盖章） | 1 | 台 |
| 2 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥166Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化SFP光接口≥4个 3、要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤35dB 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5、支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全； 6、支持sFlow网络监测技术。 7、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备； 8、提供工信部设备进网许可证。 | 19 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps。 2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化SFP光接口≥4个； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计。 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5、支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全； 6、支持sFlow网络监测技术。 7、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备； 8、提供工信部设备进网许可证。 | 25 | 台 |
| 4 | 万兆光纤模块 | 万兆单模光纤模块 | 4 | 个 |
| 5 | 千兆光纤模块 | 千兆单模光纤模块 | 198 | 个 |

包件2：中心机房搬迁及弱电间整理

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、中心机房迁移 |  |  |  |  |
| 1 | 室外24芯单模光纤 | 光纤芯数：24 光纤纤芯：G652D，9/125um 衰减系数20℃（dB/km）：1310≤0.36，1550≤0.22 含室外防护和加强材料 | 1500 | 米 |
| 2 | 室外48芯单模光纤 | 光纤芯数：48 光纤纤芯：G652D，9/125um 衰减系数20℃（dB/km）：1310≤0.36，1550≤0.22 含室外防护和加强材料 | 1300 | 米 |
| 3 | 室外48芯多模千兆光纤 | 光纤芯数：48 光纤纤芯：G651，50/125um 衰减系数20℃（dB/km）：850≤3.5, 1310≤1.5 含室外防护和加强材料 | 800 | 米 |
| 4 | 室外6芯单模光纤 | 光纤芯数：6 光纤纤芯：G652D，9/125um 衰减系数20℃（dB/km）：1310≤0.36，1550≤0.22 含室外防护和加强材料 | 150 | 米 |
| 5 | 48芯单模光纤配架（LC） | 终端盒材质：≥1mm冷轧钢板 安装方式：19英寸机架式，1U高度 光纤接口数量：48 熔纤盘材质：阻燃ABS塑料 辅件：LC尾纤、耦合器、热熔缩管和纤芯保护套管等配件 | 11 | 套 |
| 6 | 48芯多模光纤配架（LC） | 终端盒材质：≥1mm冷轧钢板 安装方式：19英寸机架式，1U高度 光纤接口数量：48 熔纤盘材质：阻燃ABS塑料 辅件：LC尾纤、耦合器、热熔缩管和纤芯保护套管等配件 | 5 | 套 |
| 7 | 24芯单模光纤配架（LC） | 终端盒材质：≥1mm冷轧钢板 安装方式：19英寸机架式，1U高度 光纤接口数量：24 熔纤盘材质：阻燃ABS塑料 辅件：LC尾纤、耦合器、热熔缩管和纤芯保护套管等配件 | 8 | 套 |
| 8 | 光纤熔接盒（含配件） | 室外防水光纤熔接盒，对接240芯多模千兆光纤用，含所有配件及辅材 | 1 | 套 |
| 9 | 光纤熔接盒（含配件） | 室外防水光纤熔接盒，对接96芯单模光纤用，含所有配件及辅材 | 1 | 套 |
| 10 | 光纤熔接盒（含配件） | 室外防水光纤熔接盒，对接6芯单模光纤用，含所有配件及辅材 | 1 | 套 |
| 11 | 25对室外通信电缆 | 导体材料：25对无氧裸铜丝24AWG 绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE 护套材料：低烟无卤阻燃聚烯烃 直流电阻：≤95.0Ω/1km | 2100 | 米 |
| 12 | 100对室外通信电缆 | 导体材料：100对无氧裸铜丝24AWG 绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE 护套材料：低烟无卤阻燃聚烯烃 直流电阻：≤95.0Ω/1km | 220 | 米 |
| 13 | 25对110配线架 | 接口数量：25对 金针材质：磷青铜表面镀镍 卡接导体线规：24~26AWG 前端端口类型：110卡接 拔插寿命：≥750次； | 12 | 个 |
| 14 | 100对110电话配架 | 接口数量：100对 金针材质：磷青铜表面镀镍 卡接导体线规：24~26AWG 前端端口类型：110卡接 拔插寿命：≥750次； | 5 | 个 |
| 15 | 2芯电话线 | 导体材料：1对无氧裸铜丝24AWG 直流电阻：≤95.0Ω/1km | 800 | 米 |
| 16 | 63镀锌管 | 直径：≥63mm 材质：镀锌钢管 壁厚‌：≥2.5mm | 450 | 米 |
| 17 | 50镀锌管 | 直径：≥50mm 材质：镀锌钢管 壁厚‌：≥2.3mm | 100 | 米 |
| 18 | 穿线手井 | 现场定制，尺寸≥600*600*450mm | 2 | 个 |
| 19 | 路面开挖及沥青恢复 | 现场路面开挖及路面恢复，深度≥300mm，宽度≥500mm | 15 | 米 |
| 20 | 理线架 | 材料：≥1mm冷轧钢板 尺寸：1U高度 容量：48芯以下 | 80 | 套 |
| 21 | 6类网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 1200 | 米 |
| 22 | 光纤跳线 | 光纤纤芯：G652D，9/125 工作波长：1310nm/1550nm 长度：2m | 100 | 根 |
| 23 | 光纤跳线 | 光纤纤芯：G652D，9/125 工作波长：1310nm/1550nm 长度：3m | 100 | 根 |
| 24 | 光纤跳线 | 光纤纤芯：G651，50/125 工作波长：850nm 长度：3m | 40 | 根 |
| 25 | 桥架 | 300*100*2.0mm板*1.2mm盖，镀锌槽式桥架 | 60 | 米 |
| 26 | 主电缆 | YJV 4*95mm²+1*50mm² | 70 | 米 |
| 27 | 主配电箱 | 柜体尺寸：600W×1200D×2000Hmm 元器件需采用国内知名品牌 输入：250A/3P*1 UPS分配 输出：250A/3P*1 机柜PDU输出：32A/1P*32 空调输出：63A/3P*3 预留输出：32A/3P*4，16A/1P*4 防雷：配C级防雷器及防雷开关 | 1 | 个 |
| 28 | 程控电话系统迁移与恢复服务 | 迁移现有机房程控交换机、配线架等设备，同步更新线路标识与拓扑图‌； 迁移分机号、权限配置、语音信箱等核心数据‌； 迁移后‌功能测试，验证分机通话、外线拨号等基础服务功能，确保所有分机号码和权限功能与迁移前保持一致，检测通话质量与延迟‌； | 1 | 项 |
| 29 | 一卡通系统迁移与恢复服务 | 一卡通系统服务器、数据库及核心设备整体迁移，系统数据整体备份，确保迁移后数据一致性‌； | 1 | 项 |
| 30 | 校园安防系统迁移与恢复服务 | 监控系统服务器、硬盘录像机及核心设备整体迁移，系统重要数据备份，确保迁移后系统正常运作，历史数据不丢失； | 1 | 项 |
| 31 | 信息发布系统迁移与恢复服务 | 信息发布系统服务器及核心设备整体迁移，系统数据整体备份，确保迁移后系统正常运作； | 1 | 项 |
| 32 | 巡考系统迁移与恢复服务 | 巡考系统存储及核心设备整体迁移，系统数据整体备份，确保迁移后系统正常运作，历史数据不丢失，业务与考试院通讯稳定； | 1 | 项 |
| 33 | 虚拟化系统迁移与恢复服务 | 需具备Citrix平台实施经验的维护团队，制定适配的虚拟化系统迁移实施方案； 对现有云桌面系统进行业务环境备份与配置信息采集，执行离线迁移操作； 需对虚拟机系统迁移后进行功能验证，确保云桌面基础服务、域控认证及外设驱动正常运行； 需提供迁移后系统保障服务，重点监控虚拟化平台运行状态并及时优化； ▲技术团队至少配备2名Citrix厂商认证的工程师，需提供身份证件和认证证书复印件。 | 1 | 项 |
| 34 | 存储系统迁移调试 | 需具备专业存储实施经验的维护团队，制定适配Dell和爱数存储设备的迁移实施方案； 执行存储设备配置备份及数据保全操作，保障迁移过程中数据不丢失； 完成存储系统迁移后的协议连通性测试，确保共享服务及数据访问功能完整恢复，提供存储设备健康状态检查服务； ▲技术团队至少配备2名爱数和Dell厂商认证的工程师，需提供身份证件和认证证书复印件。 | 1 | 项 |
| 35 | 虚拟化网络系统迁移与恢复服务 | 需具备Dell网络技术的虚拟化网络维护团队，制定适配的迁移方案，明确交换机接入设备的策略联动机制； 对现有网络虚拟化环境进行全量配置备份，采用逻辑隔离迁移模式逐步切换业务流量； 完成迁移后测试网络吞吐性能，验证跨机架刀片服务器与Dell存储的协议传输效率，同步开展安全策略合规性检查； 提供控制器动态优化服务，持续监控网络虚拟化资源利用率，并针对云桌面场景优化QoS策略； ▲技术团队至少配备1名网络交换机厂商认证的工程师，需提供身份证件和认证证书复印件。 | 1 | 项 |
| 36 | 校园网络与网络安全系统迁移与恢复服务 | 梳理现有网络拓扑结构，标识关键节点及安全策略，备份重要系统数据； 网络及安全系统设备迁移，优化校园整体网络策略； 同步更新线路标识与网络拓扑图‌； | 1 | 项 |
| 37 | 中心机房机柜设备搬迁 | 现中心机房机柜内所有设备固定资产清点、设备迁移、设备除尘、线缆连接恢复、设备及线缆标签定制、配合学校机房内所有业务系统恢复调试，同步更新线路标识与拓扑图‌； | 1 | 项 |
| 38 | 辅材 | 水晶头、标签、扎带、胶布、螺丝等 | 1 | 项 |
| 2、弱电间迁移及整理 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 14000 | 米 |
| 2 | 双口面板 | 双端口面板表面带嵌入式图表及标签位置 尺寸 86*86mm | 69 | 个 |
| 3 | 六类模块 | 主体材质：聚碳酸酯PC 金针材质：磷青铜表面镀金 卡接导体线规：22~26AWG 端接寿命：≥250次 前端端口类型：RJ45 | 138 | 个 |
| 4 | 六类网络配线架 | 金针材质：磷青铜表面镀金 卡接导体线规：22~26AWG 端接寿命：≥250次 前端端口：24个RJ45非屏蔽模块化设计 背部理线：背部含1*24金属托线架 | 6 | 个 |
| 5 | 3米网络跳线 | 3米六类非屏蔽RJ45跳线 | 138 | 根 |
| 6 | 2米网络跳线 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 138 | 根 |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.0 | 400 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 800 | 米 |
| 9 | 1U跳线理线架 | 材料:≥1mm冷轧钢板 尺寸:1U高度 容量:48芯以下 | 10 | 个 |
| 10 | 6芯单模光纤 | 光纤芯数：6 光纤纤芯：G652D，9/125um 衰减系数20℃（dB/km）：1310≤0.36，1550≤0.22 含防护和加强材料 | 200 | 米 |
| 11 | 6芯单模光纤配架(LC) | 终端盒材质：≥1mm冷轧钢板 安装方式：19英寸机架式，1U高度 光纤接口数量：6 熔纤盘材质：阻燃ABS塑料 辅件：LC尾纤、耦合器、热熔缩管和纤芯保护套管等配件 | 2 | 套 |
| 12 | 静电地板 | 600*600*35mm，含支架 | 15 | m² |
| 13 | 机柜 | 600*600*2000mm 42U标准机柜 | 2 | 个 |
| 14 | 线槽 | PVC 40*20mm | 440 | 米 |
| 15 | 线槽 | PVC 200*100mm | 200 | 米 |
| 16 | 系统搬迁与恢复服务 | 办公楼分机房内财务专线、校园广播系统、室外LED大屏控制系统搬迁与恢复服务 | 1 | 项 |
| 17 | 设备安装调试与系统恢复服务 | 办公楼内网络、门禁点位、监控点位、人脸识别、无线AP设备调试，恢复办公室内网络、电话系统及所有业务系统功能； | 1 | 项 |
| 18 | 分机房及弱电间机柜整理 | 机柜及机房内部清理、固定资产清点、设备除尘、线路整理、设备及线缆标签定制、故障PDU与电源设备更换整理等工作 | 12 | 间 |
| 19 | 辅材 | 水晶头、标签、扎带、胶布、螺丝等 | 1 | 项 |

五、其它要求

1、报价要求均含税费

2、交货地点：上海市经济管理学校澳门路726号

服务期及工期：与我校《网络中心机房及校园网络优化建设项目》进度一致，具体根据学校实际需要。

3、付款方式：合同正式生效后支付合同总价的50％；验收通过后支付合同总价的 50 ％

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：普陀区澳门路726号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

#### 响应承诺书

上海市经济管理学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对

服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市经济管理学校          （部门）：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

项目业绩表（格式可拟定）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日