上海市经济管理学校消防物联网设备
服务需求内容：
一、项目名称
上海市经济管理学校消防物联网设备
二、项目报价

16000元（投标金额超过预算金额视为无效投标）
三、供应商资格要求


1.具有独立法人资格及相应经营范围（提供相关文件复印件盖章）；
2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3.具有良好的信誉；
4.具有相应业绩；
5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；
7.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。
8.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

1、采购清单
	序号
	名称
	说明
	安装位置
	型号
	单位
	数量

	1
	物联网数据采集终端
	AC220V/壁挂/无线传输/16-6 开关&模拟量输入输出或智能状态监测装置
	1、消防泵控制柜。
	需要与学校现有设备、系统对接
	套
	1

	2
	无线压力变送器（含信号线）
	低功耗处理器/防爆/段式显示屏/可自动同步校时/数据存储补发/5芯防水外壳IP65/USB
	消防主、备泵输出。

试验消火栓。

3、消防总进水）
	需要与学校现有设备、系统对接
	套
	4

	3
	无线液位变送器
	低功耗处理器/防爆/段式显示屏/可自动同步校时/数据存储补发/5芯防水外壳IP65/USB
	屋顶高位消防水箱、

消防水池）
	需要与学校现有设备、系统对接
	套
	1


2、安装位置
上海市经济管理学校消防物联网改造中各控制柜、压力、水位等传感器安装、调试等工作内容包含：
	消防水系统
	共1个消防泵房间



	消防水泵房
	消防总进水：1个（安装无线压力变送器



	消火栓泵出水压力表
	2个

	消火栓泵控制柜
	1台（安装数据采集终端1套）



	试验消火栓
	1个（1#教学楼顶，安装无线压力变送器）

	高位水箱
	1个（1#教学楼顶，安装无线液位变送器）


3、安装资质 
（1）项目经理需具备资质：国家一级注册消防工程师、一级注册机电建造师以及一级建筑建造师安全 B 证
（2）施工员需具备资质：中级消防设施操作员、低压电工上岗证以及安全C证

4、安装进度计划
工期10天
5、安装准备
（一）确定现场双方联系人,便于改造过程双方沟通方便。
1）整个改造项目联系人。
2）确定现场勘测、施工、调试等联系人。
3）改造方消防维保联系人。
（二）现场勘测
1）了解核对现场消防进出水、未端等压力表数量，高位水箱等数量和位置。
2）查看控制柜内部器件具体情况，参考原理图等相关资料。
3）查看控制柜周边安装外挂消防物联网监控箱的条件。
4）查看无线压力传感器、高位水箱水位传感器等安装条件。
5）查看用于无线传感器的移动或电信无线信号强度。
6）查看现场用于施工照明，电动工具等临时用电情况。
6、安装内容
（一）固定水灭火系统物联网感知终端安装：
1）根据现场控制柜具体情况，预制相应消防物联网监控柜。
2）现场确定消防物联网监控柜安装位置，并安装固定。
3）断开相应控制柜电源，并引入排布电源、状态信号采集等线缆。
4）安装接线。
5）检查确保接线安装，上电调试。
6）登记记录现场设备相应信息，还原消防控制柜原始状态，并清理现场。
（二）消火栓系统物联网感知终端（压力传感器、液位传感器） 安装：
1、安装时首先把阀门关闭，把缓冲管连体的压力表一起拆下。
2、 在原阀门端口上先安装 4 分（DN15）管镀锌外螺丝一节（外螺丝两端一粗牙 一细牙）。其中：粗牙的一端与阀门相连，细牙一端上方安装 4 分旋塞（DN15）， 旋塞的圆口和上述的细牙相连接，旋塞六角端口处，安装 4 分镀锌外螺丝（DN15）， 再安装 4 分管三通（DN15），三通应垂直安装。
3、 三通上端安装缓冲管，缓冲管上端安装无线压力表（缓冲管两端螺帽内均要 放置橡皮垫圈）。三通的中通端安装直径 4 分（DN15）长 100mm 外螺丝镀锌管， 外端再加接 4 分（DN15）弯头，弯头口朝上，然后在 4 分（DN15）弯头口处重新 安装上先期拆下的缓冲管连体压力表。
4、 不锈钢高位水箱顶部靠近顶盖或者侧面附近安装三角支架，用手枪钻打 2 个 6.5MM 的孔并用抽芯铆钉固定三角支架，用 6*30MM 不锈钢螺丝固定液位计， 将液位感知部位放入水箱底部。
5、非不锈钢高位水箱的安装，用冲击钻打 2 个 12MM 的孔，用 8MM 的膨胀螺丝将 三角支架固定在高位水箱顶盖或者侧面附近实体墙上，用 6*30MM 不锈钢螺丝固 定液位计，将液位感知部位放入水箱底部。
五、其它要求
1、交货时间：合同签订后10日内完成交货并安装调试

交货地点：澳门路726号
2、质保期：自验收合格后1年
3、付款方式：验收合格后一次性支付合同价100%
4、验收要求：按照国家消防部门要求验收

六、报价文件要求
1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）
2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：普陀区澳门路726号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1
响应承诺书
上海市经济管理学校   ：     
（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对
服务进行响应。为此：
我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
我方的报价为（大写）：         （元） 

我方保证遵守报价须知中的有关规定。
我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
响应单位代表签字：
响应单位名称（盖公章）：
日     期：
附件2
报价单
致：上海市经济管理学校          （部门）：
兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。
如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。
服务报价内容
（服务内容自拟）
报价单位（公章）：                                                   
授权代表（签字、电话/邮箱）：                             
法定地址：                       （邮编：      ）
日    期：      年      月      日
附件3
服务方案及承诺（格式可自拟）
请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。
承诺内容应包括：
1、服务时间、质量承诺
2、本项目验收时应达到的效果和指标；
3、其他。
附件4
报价企业概况（格式可自拟）
附件5
资格证明文件
企业营业执照（复印件）
其他资格证明文件

……
注意：
1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。
3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。
附件6
项目业绩表（格式可拟定）
	序号
	业主名称
	相关业绩
	业绩时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
附件7
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。
若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，
报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
