采购需求

服务需求内容：

一、项目名称

2024年度高压变电设施维保服务项目要求

二、项目预算

3.5万（报价高于项目预算视为无效投标）

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格及相应经营范围；

2.具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；施工单位需具有电力工程施工总承包资质三级及以上资质; 项目经理需就有电力专业二级注册建造师及以上资质并持有安全生产许可证；

3.具有良好的信誉；

4.具有相应产品的销售业绩；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7.未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

8.本项目不接受联合体报价。

四、服务要求

1.1项目概况

项目名称：2024年度高压变电设施维保服务项目。

项目地点：上海市澳门路726号

项目范围：10kV变电站维保。

1.2具体要求如下：

1、实时提供10kV站变电站运行数据，并根据业主实际用电情况提供每月供电优化报告。所有数据信息归发包人或其确认的第三方所有。

2、每月变电站巡视巡检，变电站内巡检记录及形成照片打卡,给出巡检反馈。

3、每月配合用户电气工作人员进行变电站巡视巡检，及时发现事故隐患。

4 、日常维修及24小时应急抢修及重大活动现场保电服务。

5、提供设备运维及操作制度供甲方审核，定制所有高压电房运行维护制度牌（不少于5块）、操作人员资质牌（不少于1块）等变电站定制化服务。

6、及时免费修复高压变电站各类供配电设备。

7、抢修免费人手增派（30分钟到位）

8、站内安装数据监控系统方便远程了解站内用情况分析。

1.3具体工作内容如下

| 大类 | 服务项目 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常运维 | 每月对10kV站进行巡视巡检 | - 高压设备开关柜运行状况检查 - 变压器运行情况检查 - 继电保护装置正常运行情况检查 - 高压开关柜仪器仪表（电流、电压）运行情况检查，读数记录 - 高压开关柜内照明、电加热等运行情况检查 - 电磁锁闭锁回路及运行情况检查 - 低压开关运行状态、情况检查 - 低压开关柜内仪器仪表（电流、电压）运行情况检查，读数记录 - 电气设备各个指示灯运行情况检查 10、电容器运行情况检查，功率因数补偿情况检测，加强用电管理，减少罚款现象 11、统计变电站内通风空调、电缆井渗漏、灭火器运营状态 12、统计楼栋开关柜运行情况 |
|  | 电试及设备清洁保养 | - 结合巡视巡检做好变电站的环境清洁 - 保持设备清洁工作，减少粉尘对电气设备的腐蚀 - 根据用户需求，结合每次电试进行电气设备的停电清楷及设备清洁保养，确保设备运行可靠 - 根据电业要求，安排10KV变电站电试工作 |
|  | 根据客户需求，安排变电站的倒闸操作 | - 如有必要，办理正常的变压器停用启用及投运前的必要准备工作等 - 安排变压器停启的倒闸操作 |
|  | 变电站定置管理 | - 建立一套完善的运行维护制度 - 现场张贴规章，加强现场的维护管理，区分有电区域，做禁戒划线 - 每个变配电站建立维保制度，配置记录本 |
|  | 事故应急保障机制 | 1、建立事故报修制度 2、承诺报修时间内（30分钟）到达事故现场，开展事故抢险及故障排除。 3、抢修免费及配件需免费提供 |
|  | 维保月报制度 | - 及时发现运行缺陷，每月出具运行维护报告 - 对运行中的问题及时做分析、告知并记录 - 对缺陷进行等级划分，减少事故隐患 - 及时将事故隐患报告用户单位并提出后续整改建议 |
| 咨询 服务 | 供电政策咨询 | - 用电政策咨询 - 电费政策咨询 |
|  | 建立联动网络机制 | - 定期安排业务经理上门回访、业务沟通等工作 - 做好与电力部门的协调工作 |
|  | 后出线工程 | - 根据用电需求，为用户新增用电提供方案、设计,变电站后续运行方案须结合项目实际运行情况进行优化 - 在同等条件下参与用户后出线工程及相关电力电气设备采购（采购施工费用另计） |

2、交付成果

2.1全年确保高压变电设施运行正常，实时提供10kV站变电站运行数据，并根据业主实际用电情况提供每月供电优化报告。所有数据信息归发包人或其确认的第三方所有。

2.2每月变电站巡视巡检，变电站内巡检记录及形成照片打卡,给出巡检反馈。

2.3每月配合用户电气工作人员进行变电站巡视巡检，及时发现事故隐患。

2.4、日常维修及24小时应急抢修及重大活动现场保电服务。

2.5、提供设备运维及操作制度供甲方审核，定制所有高压电房运行维护制度牌（不少于5块）、操作人员资质牌（不少于1块）等变电站定制化服务。

2.6、及时免费修复高压变电站各类供配电设备。

2.7、抢修免费人手增派（30分钟到位）

2.8、站内安装数据监控系统方便远程了解站内用情况分析。

五、其它要求

1、交货时间及地点：澳门路726号，合同签订之日起一年；

合同正式生效后10 个工作日内，支付合同总价的 30％；2024年6月30日前经考核合格后10个工作日内支付合同价的20%，2024年12月31日前经验收通过后 10个工作日内，支付合同总价的 50％。

2、验收要求或评价标准：

（上海市经济管理学校）评分表（每季度评定）  年   月 至    年   月

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 突发报修响应中环内半小时，中环外1小时内到场。 | 发生1次响应不及时或维修不到位扣10分 | 20 |  |  |
| 2 | 年度维保计划完成率 | 未完成一项维保工作扣5分 | 30 |  |  |
| 3 | 安全文明作业情况 | 违反一项安全文明作业要求扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 按时提交维保报告，重复或有重大隐患的问题在报告中明确强调 | 未按时提交维保报告或报告达不到上级管理部门要求扣10分 | 10 |  |  |
| 5 | 维保期内设备损坏、故障次数；供应商已提报维修方案我方未反馈或补维修导致的故障不计入考核 | 发生一次故障扣10分 | 30 |  |  |
|  |  | 总计： |  |  |  |

服务供应商：                         校方人员签字确认：

备注：                                                                      日期：

季度评分到达80分及以上，正常付款。

季度评分达到70-79分，扣除季度服务费用的5%。

季度评分达到60-69分，扣除季度服务费用的10%。

季度评分不足60分，扣除季度服务费用的20%。

响应承诺书

上海市经济管理学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对

服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：    元整人民币，服务期限为      。

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

报价单（服务）

致：上海市经济管理学校          （部门）：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市经济管理学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日